ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

# УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Памятка

о соблюдении требований норм и правил по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл.

Медведево

2007

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая памятка разработана на основе Федерального закона о пожарной безопасности №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 313 от 18.06.2003 г., и других нормативных документов по пожарной безопасности (ППБ 01-03, ППБ 101-89, НПБ 104-03, НПБ 110-03, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», ПУЭ).

Памятка разработана для руководства и использования в практической деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектах образования администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий Эл в целях защиты имущества, жизни и здоровья учащихся от пожаров и подготовки данных учреждений к новому учебному году.

Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.

1. НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НОМЕРА ПУНКТОВ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯМИ КОТОРЫХ
СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

| Направления проведения контроля | Номера пунктов нормативных документов по пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Содержание территории | ППБ 101-89, пп. 2.1.1-2.1.5; ППБ 01-03, пп. 21-27, 29, 32. |
| Содержание зданий и помещений | ППБ 101-89 пп 2 1 6 2 1 14-2 1 24 2 1 26 4 1 1-4 1 7; ППБ 01-03, пп. 13-15, 18, 36-38, 40, 41, 44, 132-141. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» |
| Пути эвакуации и эвакуационные выходы | ППБ 1 01 -89, пп. 2.1.7-2.1.12; ППБ 01-03, пп. 42, 43, 51-54, 56. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ППБ 101-89, пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4-2.2.17; ППБ 01-03, пп. 65-67, 70-77. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» |
| Электроустановки | ППБ 101-89, пп. 2.3.1-2.3.15; ППБ 01-03, пп. 55, 57-60, 63, 64. ПУЭ |
| Противопожарное водоснабжение | ППБ 101-89, пп. 2.4.1-2.4.6; ППБ 01 -03, пп. 89-91, 94, 95. |
| Автоматические системы противопожарной защиты | ППБ 101-89, пп. 2.1.13, 2.5.1-2.5.5; ППБ 01-03, пп. 16, 17, 34, 61, 96, 98, 102-104; НПБ 104-03, п. 5; НПБ 110-03, п. 14, табл. 1 приложения |
| Первичные средства пожаротушения | ППБ 101-89, пп. 3.1, 3.3-3.1 1, прил. 2; ППБ 01 -03, п. 108, прил. 3. |
| Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | ППБ 101-89, пп. 5.1-5.23; ППБ 01-03, пп. 19, 39, 42, 43, 50. |

2. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1 Общие требования пожарной безопасности

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. В каждом образовательном учреждении разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.) в соответствии с приложением №1 ППБ 01-03.(основание ППБ 01-03 п.6)

2. Все работники образовательных учреждений допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (основание ППБ 01-03 п.7)

3. Руководителям образовательных учреждений назначить лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ (основание ППБ 01-03 п.8)

4. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (основание ППБ 01-03 п.13)

5. В каждом образовательном учреждении распорядительным документом установить соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определить места для курения; установить порядок уборки горючих отходов и пыли, определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентировать: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначить ответственных за их проведение (основание ППБ 01-03 п.15)

6. В зданиях всех образовательных учреждений при единовременном нахождении на этаже более 10 человек разработать и на видных местах вывесить планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (основание ППБ 01-03 п.16).

7. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (основание ППБ 01-03 п.16).

8. Для учреждений с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты) в инструкции предусмотреть два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте (основание ППБ 01-03 п.16).

2.1. Содержание территории

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. Территории образовательных учреждений, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также прилегающие участки своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. (основание ППБ 01-03 п.21).

2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений (основание ППБ 01-03 п.22).

3. По дорогам, проездам и подъездам к зданиям образовательных учреждений, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, обеспечить свободный проезд пожарной техники, содержать их в исправном состоянии, а зимой очищать от снега и льда (основание ППБ 01-03 п.23)

4. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны, (основание ППБ 01-03 п.23)

5. На период закрытия дорог в соответствующих местах установить указатели направления объезда или устроить переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам, (основание ППБ 01-03 п.23)

6. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен,

7. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах производить под контролем обслуживающего персонала, (основание ППБ 01-03 п.26)

8. Территории образовательных учреждений оборудовать наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения, (основание ППБ 01-03 п.27).

2.2. Содержание зданий и помещений

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа (основание ППБ 101-89 п.2.1.6).

2. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов оборудовать уплотнениями в притворах и оборудовать устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии (основание ППБ 101-89 п.2.1.11 СНиП 21-01-97* п.6.18* ).

3. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. жестко прикрепить к полу. (основание ППБ 101-89 п.2.1.12)

4. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио и телевизионные антенны. (основание ППБ 101-89 п.2.1.14).

5. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей, (основание ППБ 101-89 п.2.1.15)

6. В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускать, (основание ППБ 101-89 п.2.1.17).

7. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускать, (основание ППБ 101-89 п.2.1.19)

8. В зданиях образовательных учреждений запрещается: а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; д) забивать двери эвакуационных выходов; е) применять для целей отопления нестандартные(самодельные) нагревательные устройства; ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений); з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей; к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок; о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы; п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы, (основание ППБ 101-89 п.2.1.21).

9. Одежду и обувь сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления, (основание ППБ 101-89 п.2.1.22).

10. Огневые и сварочные работы проводить только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы производить согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, (основание ППБ 101-89 п.2.1.23)

11. Пользование утюгами разрешать только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускать. Глажение разрешать только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги устанавливать на подставках из огнеупорных материалов, (основание ППБ 101-89 п.2.1.24)

12. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителям, преподавателям, лаборантам, мастерам производственного обучения, другим работникам детского учреждения тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть, (основание ППБ 101-89 п.2.1.26).

13. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п. (основание ППБ 101-89 п.4.1.1).

14. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, хранить в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках, (основание ППБ 101-89 п.4.1.2).

15. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускать, (основание ППБ 101-89 п.4.1.3).

16. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. осуществлять в специально выделенных для этой цели помещениях (основание ППБ 101-89 п.4.1.4).

17. Запретить складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами, (основание ППБ 101-89 п.4.1.5).

18. Демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований: а) демонстрирование кинофильмов проводить на узкопленочной аппаратуре; б) диапроектор или узкопленочный кинопроектор установить с противоположной стороны от выхода из помещения; в) во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов присутствие учащиеся (воспитанники) одной учебной группы в количестве не более 50 человек; г) к работе на киноаппаратуре допускать только лиц, имеющих квалификационное удостоверение киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике безопасности, выданный местными органами кинофикации и государственного пожарного надзора; д) кинофильмы, предназначенные для очередного показа, хранить в плотно закрытых коробках или фильмоскопах, (основание ППБ 101-89 п.4.1.7).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. Во всех общественных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, (основание ППБ 01-03 п.13).

2. Правила применения на территории образовательных учреждений открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности, (основание ППБ 01-03 п.13).

3 Работники образовательных учреждений и обучающиеся, а также граждане должны: соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, (основание ППБ 01-03 п.18).

4. Устроители мероприятий с массовым участием людей в образовательных учреждениях (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении, (основание ППБ 01-03 п.19).

5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов обработать (пропитать) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверять не реже двух раз в год, (основание ППБ 01-03 п.36).

6. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделать строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, (основание ППБ 01-03 п.37).

7. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования необходимо применять действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещении. При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий, (основание ППБ 01-03 п.38).

8. В зданиях, сооружениях организаций (в т.ч. общеобразовательных учреждениях) запрещается: хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.; устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток; снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно; загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке; остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов; устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла, (основание ППБ 01-03 п.40).

9. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержать в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям, (основание ППБ 01-03 п.41).

10. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыть на замок. На дверях указанных помещений указать информацию о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов остеклить и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа, (основание ППБ 01-03 п.44).

11. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток; иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. Запрещается: проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия, (основание ППБ 01-03 п.44).

12. В лабораториях и других помещениях допускать хранение ЛВЖ и ПК в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения производить в закрытой безопасной таре, (основание ППБ 01-03 п.133).

13. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными, (основание ППБ 01-03 п.134).

14. Отработанные ЛВЖ и ГЖ по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации, не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию, (основание ППБ 01-03 п.135).

15. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта промывать пожаробезопасными растворами, (основание ППБ 01-03 п.136).

16. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора, (основание ППБ 01-03 п.137)

17. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках, (основание ППБ 01-03 п.138)

18. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования, (основание ППБ 01-03 п.139).

19. С учащимися и студентами организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту, (основание ППБ 01-03 п.140).

20. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения, (основание ППБ 01-03 п.141).

Требования СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Мероприятия

1. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними. В пространстве за подвесными потолками не допускать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов, (основание СНиП 21-01-97* п.7.14).

2. В чердаках зданий общеобразовательных учреждений, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. В зданиях высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам, (основание СНиП 21-01-97* п.8.4).

3. В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок, (основание СНиП 21-01-97* п.8.11).

Требования СНиП 2.08.02-89*

«Общественные здания и сооружения».

Мероприятия

1. Спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при школах следует проектировать площадью не менее 4 м2 на одного учащегося, (основание СНиП 2.08.02-89* п.2.10).

2. В зданиях школ и школ-интернатов следует предусматривать медицинские помещения в составе и площадью по согласованию с органами народного образования (просвещения) и Государственного санитарного надзора, (основание СНиП 2.08.02-89* п.2.11).

3. Учебные секции для 1; 2- 4 классов следует проектировать обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп, (основание СНиП 2.08.02-89* п.2.12).

2.3. Пути эвакуации и эвакуационные выходы

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам, (основание ППБ 101-89 п.2.1.7.).

2. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения, (основание ППБ 101-89 п.2.1.8)

3. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов вывесить предписывающие и указательные знаки безопасности (основание ППБ 101-89 п.2.1.9.).

4. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы загромождать какими-либо предметами и оборудованием, (основание ППБ 101-89 п.2.1.9.).

5. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов оборудовать уплотнениями в притворах и оборудовать устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.), (основание ППБ 101-89 п.2.1.11.).

6. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т. п. должны быть жестко прикреплены к полу, (основание ППБ 101-89 п.2.1.12.).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускать. В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа, (основание ППБ 01-03 п.42).

2. Число людей, одновременно находящихся в залах(помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей, (основание ППБ 01-03 п.43).

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), (основание ППБ 01-03 п.51).

4. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа, (основание ППБ 01-03 п.52).

5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запретить: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости); фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг, (основание ППБ 01-03 п.53)

6. При расстановке выставочного и другого оборудования в помещениях обеспечить эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования, (основание ППБ 01-03 п.54)

7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу, (основание ППБ 01-03 п.56).

Требования СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Мероприятия

1. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами, (основание СНиП 21-01-97* п.6.10*)

2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий общеобразовательных учреждений, (основание СНиП 21-01-97* п.5.21*, п. 6.13*.)

3. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.14.)

4. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м —при числе эвакуирующихся более 50 чел. из помещений и зданий общеобразовательных учреждений; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.16.)

5. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел, б) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; в) санитарных узлов, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.17.)

6. Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.19.)

7. Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: через “проходные” лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли; по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением случая, указанного в п.6.9 СНиП 21-01-97*., (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.24*.)

8. В коридорах, (указанных в п.6.9 СНиП 21-01-97*), за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.26*.)

9. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений общеобразовательных учреждений — более 50 чел.; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.27.)

10. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.28.*)

11 Ширина марша лестницы в общеобразовательном учреждении, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; б) 0,9 м — для всех остальных случаев, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.29.)

12. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Лестницы 2- го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.30*.)

13. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.31*.)

14. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.32*.)

15. Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.34*.)

16. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: общеобразовательных учреждений — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; Лестничные клетки типа Н2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2, (основание СНиП 21-01-97*, п. 6.35.)

Требования СНиП 2.08.02-89*

«Общественные здания и сооружения».

Мероприятия

1. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.91.)

2. Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1.2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м., (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.92*.)

3. Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий). В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение, основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.101.)

4. Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии между ними не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного фасада). Необходимость устройства наружных пожарных лестниц определяется СНиП 2.01.02-85* и п. 1.103 настоящих строительных норм и правил, (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.104.).

5. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м., (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.107.).

6. В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий, (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 1.122.).

7. Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, (основание СНиП 2.08.02.-89*, п. 2.4.).

2.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги тщательно проверить и отремонтировать, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.1.)

2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается (основание ППБ 101-89, п. 2.2.2.).

3. У топочного отверстия печи на деревянном полу быть закрепить предтопочный металлический лист размером не менее 50x70 см. (основание ППБ 101-89, п. 2.2.4.)

4. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона (основание ППБ 101-89, п. 2.2.5.).

5. Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее, чем за час до прихода детей, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.6.).

6. Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.7.).

7. Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.8.).

8. При переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они должны быть соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и т. д.), (основание ППБ 101-89, п. 2.2.9.).

9. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.10.).

10. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.11.).

11. Угли, золу и шлак из печей выгребать в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удалять в специально отведенные места, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.12.).

12. Топливо (дрова, уголь, торф и т. п.) хранить в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускать, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.13.).

13. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.14.).

14. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит содержать в исправном состоянии, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.15.).

15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: а) отключать огнезадерживающие устройства; б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества; в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.16.).

16. В местах забора воздуха исключить возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня, (основание ППБ 101-89, п. 2.2.17.).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются, (основание ППБ 01-03, п. 65.).

2. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступы) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0, 5 х 0, 7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов), (основание ППБ 01-03, п. 66.).

3. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки, (основание ППБ 01-03, п. 67.).

4. При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи, (основание ППБ 01-03, п. 70.).

5. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в больницах и на других объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1 час до прихода детей. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место, (основание ППБ 01-03, п. 71.).

6. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления, (основание ППБ 01-03, п. 72.).

7. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования обеспечить не менее 0, 7 м, а от топочных отверстий – не менее 1, 25 м (основание ППБ 01-03, п. 73.).

8. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены, (основание ППБ 01-03, п. 74.).

9. Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с п. 67. Встроенные в здания торговых учреждений котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое, (основание ППБ 01-03, п. 75.).

10. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии, (основание ППБ 01-03, п. 76.).

11. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества, (основание ППБ 01-03, п. 77.).

Требования СНиП 2.08.02-89*

«Общественные здания и сооружения».

Мероприятия

1. В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста нагревательные приборы, имеющие острые кромки, должны быть защищены съемными деревянными решетками, позволяющими проводить регулярную очистку прибора. При установке радиаторов в подоконном пространстве групповых помещений дошкольных учреждений расстояние от низа прибора до уровня пола допускается принимать 50 мм., (основание СНиП 2.08.02-89* п. 3.8.).

2. В школах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без организованного механического притока, (основание СНиП 2.08.02-89* п. 3.17.).

2.5. Электроустановки

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.1.).

2. Администрация детских учреждений обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1 настоящих правил, своевременно устранять выявленные недостатки, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.2.).

3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.3.).

4. Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.4.).

5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками), (основание ППБ 101-89, п. 2.3.5.).

6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.6.).

7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.7.).

8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0, 5 м от тары в складских помещениях, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.8.).

9. Электродвигатели регулярно очищать от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.9.).

10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.10.).

11. При эксплуатации электроустановок запрещается: а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями; г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах; д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов; е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители; з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.11.).

12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) производить только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.12.).

13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключать, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.13.).

14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы (основание ППБ 101-89, п. 2.3.14.).

15. Детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, (основание ППБ 101-89, п. 2.3.15.).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала, (основание ППБ 01-03, п. 55.).

2. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, (основание ППБ 01-03, п. 57.).

3. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации, (основание ППБ 01-03, п. 58.).

4. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.)горючих веществ, материалов и изделий, (основание ППБ 01-03, п. 59.).

5. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы, (основание ППБ 01-03, п. 60.).

6. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, (основание ППБ 01-03, п. 63.).

7. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение, (основание ППБ 01-03, п. 64.).

Требования ПУЭ

Мероприятия

1. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия), (основание ПУЭ, п. 3.1.5.).

2. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам, (основание ПУЭ, п. 3.1.6.).

3. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты, (основание ПУЭ, п. 3.1.7.).

4. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу, (основание ПУЭ, п. 3.1.14.).

5. Вилки втычных соединителей должны быть выполнены так, чтобы их нельзя было включить в розетки с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкции розеток и вилок должны обеспечивать невозможность включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки, (основание ПУЭ, п. 6.5.24.).

6. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки, (основание ПУЭ, п. 6.5.25.).

7. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения, (основание ПУЭ, п. 6.5.26.).

8. 6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели, (основание ПУЭ, п. 6.5.27.).

9. Штепсельные розетки должны устанавливаться: В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м В других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов, (основание ПУЭ, п. 6.6.30.).

10. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура, (основание ПУЭ, п. 6.6.31.).

11. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке, (основание ПУЭ, п. 2.1.21.).

12. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения, (основание ПУЭ, п. 2.1.22.).

13. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта, (основание ПУЭ, п. 2.1.23.).

14. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения, (основание ПУЭ, п. 2.1.24.).

15. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей, (основание ПУЭ, п. 2.1.25.).

16. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике, (основание ПУЭ, п. 2.1.26.).

17. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды (основание ПУЭ, п. 2.1.27.).

18. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов, (основание ПУЭ, п. 2.1.28.).

2.6. Противопожарное водоснабжение

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара), (основание ППБ 101-89, п. 2.4.1.).

2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты, (основание ППБ 101-89, п. 2.4.2.).

3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг дня облегчения открытия крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро». На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК; порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части, (основание ППБ 101-89, п. 2.4.3.).

4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану, (основание ППБ 101-89, п. 2.4.4.).

5. Водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств, (основание ППБ 101-89, п. 2.4.5.).

6. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега, (основание ППБ 101-89, п. 2.4.6.).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием, (основание ППБ 01-03, п. 89.).

2. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, (основание ППБ 01-03, п. 90.).

3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку, (основание ППБ 01-03, п. 91.).

4. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах – на органы местного самоуправления), (основание ППБ 01-03, п. 94.).

5. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается, (основание ППБ 01-03, п. 95.).

2.7. Автоматические системы противопожарной защиты

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Здания детских учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы, (основание ППБ 101-89, п. 2.1.13.).

2. Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учреждение, не имеющее возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязано заключить соответствующие договоры на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями, (основание ППБ 101-89, п. 2.5.1.).

3. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок, (основание ППБ 101-89, п. 2.5.2.).

4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии, (основание ППБ 101-89, п. 2.5.3.).

5. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация детского учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану, (основание ППБ 101-89, п. 2.5.4.).

6. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается: а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки; б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам; в) складировать материалы на расстоянии не менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей; г) использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования; д) наносить на оросители и извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации, (основание ППБ 101-89, п. 2.5.5.).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой (далее – ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте, (основание ППБ 01-03, п. 16.).

2. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно быть обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5 Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти специальное обучение по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных, по программам, согласованным с ГПС, (основание ППБ 01-03, п. 17.).

3. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств), (основание ППБ 01-03, п. 34.).

4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, (основание ППБ 01-03, п. 61.).

5. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее – ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования, (основание ППБ 01-03, п. 96.).

6. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах, (основание ППБ 01-03, п. 98.).

7. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению)или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. п.). В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал. Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие, (основание ППБ 01-03, п. 102.).

8. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц, (основание ППБ 01-03, п. 103.).

9. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. Для обеспечения надежности при передаче текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте, (основание ППБ 01-03, п. 104.).

Требования НПБ104-03 (извлечения)

5. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения

5.1. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

#### Таблица 2

| Группа зданий, комплексов и сооружений (наименование нормативного показателя) | Значение нормативного показателя | Наибольшее число этажей | Тип СОУЭ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й |  |
| 6. Дошкольные учреждения (число мест) | До 100 | 1 | * |  |  |  |  | В дошкольных учреждениях оповещается только служебный персонал. При размещении в одном здании дошкольных учреждений и начальной школы (или жилых помещений для персонала) общей вместимостью более 50 человек они выделяются в самостоятельные зоны оповещения. В школе оповещается сначала персонал, затем учащиеся |
|  | 100-150 | 2 |  | * |  |  |  |  |
|  | 151-350 | 3 |  |  | * |  |  |  |
| Специальные детские учреждения |  | - |  | * |  |  |  |  |
| 7. Школы и учебные корпуса школ-интернатов (число мест в здании, чел.) | До 270 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | 270-350 | 2 |  | * |  |  |  |  |
|  | 351-1600 | 3 |  |  | * |  |  |  |
|  | Более 1600 | Более 3 |  |  |  | * | * |  |
| Специальные школы и школы-интернаты |  |  |  |  | * |  |  |  |
| Спальные корпуса школ-интернатов и других детских домов (число мест в здании) | До 100 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | 101-200 | 3 |  | * |  |  |  |  |
|  | Более 200 | 4 |  |  | * |  |  |  |

Примечания.

- Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

- Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.

- На объектах, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.

- В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками(слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна учитывать эти особенности.

Требования НПБ 110-03 (извлечения)

1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, в соответствии с НПБ 110-03 п.14.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ

обязательное

(извлечения)

I. ЗДАНИЯ

###### Таблица 1

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| 9. Здания общественного и административно-бытового назначения |  | Независимо от площади и этажности |

2.8. Первичные средства пожаротушения

Требования ППБ 101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2. (основание ППБ 101-89, п. 3.1).

2. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя; б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды, (основание ППБ 101-89, п. 3.3).

3. Огнетушитель должен устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей, (основание ППБ 101-89, п. 3.4).

4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей, (основание ППБ 101-89, п. 3.5).

5. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о местах их расположения, (основание ППБ 101-89, п. 3.6).

6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда, (основание ППБ 101-89, п. 3.7).

7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа, (основание ППБ 101-89, п. 3.8).

8. На территории зданий IIIa, IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л – 2 шт., ведра – 4 шт., топоры – 2 шт., лопаты – 2 шт., багры – 2 шт., лестницы приставные – 1 шт., бочки с водой емкостью 0, 25 м – 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0, 25 м3), (основание ППБ 101-89, п. 3.9).

9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения, (основание ППБ 101-89, п. 3.10).

10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается, (основание ППБ 101-89, п. 3.11).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(извлечения)

| Нормы первичных средств пожаротушения |
| --- |
| № пп/п | Наименование помещения | Единица измерения | Огнетуши- тели пенные емк. 10 л или порош- ковые емк. 5 кг | Огнетуш ители углеки-слотные емк. 2 л | Брезентовое или асбе- стовое полотно раз- мером 2x2 | Примечания |
| 1 1 | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные и административные помещения, спальные по- мещения, групповые детских дошкольных учреждений, об- щежития профтехучилищ | 30 погон- ных метров длины коридора, фойе, хол- ла, рекреа- | I |  |  | Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами или перегородками |
| 2 2 | Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металлов), кружко- вые технического моделирова- ния, живописи, юных натура- листов, кинофотолаборатории, библиотеки, комнаты для хра- нения и чистки оружия, студии | 100м2 | I |  |  | на помещение |
| 3 3 | Кабинеты информатики и вы- числительной техники, радио- технические центры, электро- машинные помещения венти- ляционных систем | 100м2 | I | I |  | Не менее одного пенного и одного углекислотного на помещение |
| 4 4 | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лек- ционные и читальные залы, мастерские по обработке металла | 200м2 | I |  |  | Не менее двух на помещение |
| 5 5 | Гаражи, открытые стоянки ав- томашин, тракторов и др. тех- ники (без учета первичных средств пожаротушения, кото- рыми оборудованы транспорт- ные средства) | 100м2 или 5 единиц техники на открытой стоянке | I | I | I | Не менее двух на помещение и стоян- ку. Дополнительно оборудуется ящик с песком и лопатой |
| 6 6 | Котельные на твердом и газо- образном топливе | На 2 котла | 1 |  |  | Ящик с песком и лопатой |
| 7 7 | Котельные на жидком топливе | На 1 котел | I |  | I | -«- |
| 8 8 | Кинопроекционная, кинопере- движка | На 1 аппа- рат | I |  | I | -«- |

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. Учреждения образования должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2. (основание ППБ 01-03, п. 108).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(извлечения)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С – пожары газов;

класс D – пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблице 1перед знаком «++» или «+».

8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

# Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью л/массой огнетушащего вещества кг | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью л/массой огнетушащего вещества кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8)/3 (5) |
| Общественные здания | 800 | А Е | 4++ – | 8+ – | 4++ 4++ | 2+ 2+ | – 4+ | – 4+ | 4+ 2++ |

Примечания.

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е) и класса D - D.

2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м – для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категории Г; 70 м – для помещений категории Д.

15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

18. В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

20. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

26. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

2.9. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий

Требования ППБ101-89 (извлечения)

Мероприятия

1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители детских учреждений, (основание ППБ 101-89 п.5.1)

2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия, (основание ППБ 101-89 п.5.2)

3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших классов, (основание ППБ 101-89 п.5.3)

4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия, (основание ППБ 101-89 п.5.4)

5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться: а) в зданиях I и II степени огнестойкости – в помещениях любого этажа; б) в зданиях III-V степени огнестойкости – только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается, (основание ППБ 101-89 п.5.5)

6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, (основание ППБ 101-89 п.5.6)

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается, (основание ППБ 101-89 п.5.7)

8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

|  | При односторонней эвакуации | При двусторонней эвакуации |
| --- | --- | --- |
| В зданиях I–III степени огнестойкости | 30 | 60 |
| В зданиях IV и V степени огнестойкости | 15 | 30 |

(основание ППБ 101-89 п.5.8)

9. Расстояние между рядами должно быть:

| Количество непрерывно установленных мест в ряду | Наименьшее расстояние между спинками сидений (в метрах) | Ширина прохода между рядами (в метрах) |
| --- | --- | --- |
| при односторонней эвакуации ряда | при двусторонней эвакуации ряда |  |  |
| До 7 8-12 13-20 21-25 26-30 | До 15 16-25 26-40 41-45 51-60 | 0, 80 0, 85 0, 90 0, 95 1, 00 | 0, 35 0, 40 0, 45 0, 50 0, 55 |

(основание ППБ 101-89 п.5.9)

Мероприятия

10. Ширина продольных и поперечных проходов помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, – не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается. (основание ППБ 101-89 п.5.10)

11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться, (основание ППБ 101-89 п.5.11)

12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии, (основание ППБ 101-89 п.5.12)

13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок, (основание ППБ 101-89 п.5.13)

14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается: а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков; г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а так же в подвалах, расположенных под помещениями; е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т. п.); ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, которые могут вызвать загорание; з) устанавливать стулья, кресла и т. п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов; и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся запоры; к) устанавливать на окнах глухие решетки, (основание ППБ 101-89 п.5.14)

15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы. (основание ППБ 101-89 п.5.15)

16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку, (основание ППБ 101-89 п.5.16)

17. 5.17. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия, (основание ППБ 101-89 п.5.17)

18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время, (основание ППБ 101-89 п.5.18)

19. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком, (основание ППБ 101-89 п.5.19)

20. 5.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений, (основание ППБ 101-89 п.5.20)

21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.)иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения, (основание ППБ 101-89 п.5.21)

22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается (основание ППБ 101-89 п.5.22)

23. При оформлении елки запрещается: а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.; в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом, (основание ППБ 101-89 п.5.23).

Требования ППБ 01-03 (извлечения)

Мероприятия

1. 19. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении, (основание ППБ 01-03 п.19).

2. Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов, (основание ППБ 01-03 п.39).

3. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается. В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа, (основание ППБ 01-03 п.42).

4. Число людей, одновременно находящихся в залах(помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей, (основание ППБ 01-03 п.43).

5. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями; елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток; иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. Запрещается: проводить мероприятия в помещениях с запертыми распашными решетками на окнах; применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия, (основание ППБ 01-03 п.50).