| Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia)Республики Марий Эл 2016 Компетенция: 18 Электромонтажные работы |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Организация WorldSkills Russia (WSR) с согласия технического комитета в соответствии с Уставом организации и Правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные минимально необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в конкурсе.

- Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

- Дата вступления в силу:

- (подпись)

- _____________________________________

- (подпись)

- _____________________________________ эксперт WSR

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

Название профессиональной компетенции: Электромонтажные работы.

Описание профессиональной компетенции.

Профессиональный электромонтажник  (электрик) должен выполнят монтаж безопасной и надежной системы снабжения электроэнергией,  в соответствии с действующими нормативными документами. Работа электромонтажника (электрика) включает в себя монтаж, тестирование и техническое обслуживание электропроводки, оборудования, устройств, аппаратов защиты и коммутации, арматуры. Электромонтажник (электрик) также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электромонтажник (электрик) должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1.2. Область применения

Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.3. Сопроводительная документация

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- «WorldSkills Russia», Регламент проведения чемпионата;

- «WorldSkills Russia», онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

Требования к квалификации

Основные электромонтажные работы

Умение:

- Продемонстрировать знание различных систем электроснабжения  для промышленных, общественных и жилых зданий:

  - Устанавливать кабели непосредственно на поверхность

    - Надежно прикрепить кабели на поверхность;

    - Сохранить ровный радиус сгибов, без залома кабелей;

    - Выбрать необходимые переходники и муфты, используемые для ввода кабелей в короба, панели, ящики аппаратуры и т.п.;

  - Устанавливать кабели с одинарной или двойной изоляцией в короба, кабельные каналы, гибкие кабелепроводы;

  - Устанавливать и надежно фиксировать кабели с двойной изоляцией на  кабельный короб;

  - Устанавливать  пластиковые кабель-каналы

    - Надежно закреплять кабель-каналы на поверхности;

    - Сохранять ровный радиус сгибов, без залома кабель-канала;

    - Выбрать необходимые переходники, используемые для ввода кабель-каналов в короба, панели, желоба и т.п.;

  - Устанавливать  пластиковые гибкие кабелепроводы

    - Надежно закреплять гибкие кабелепроводы на поверхности;

    - Сохранять ровный радиус сгибов, без залома гибкого кабелепровода;

    - Выбрать необходимые переходники, используемые для ввода гибких кабелепроводов в короба, панели, желоба и т.п.;

- Демонстрировать понимание различных типов низковольтных комплектных устройств (НКУ)   промышленных, общественных  и жилых зданий:

  - Надежно закреплять НКУ на поверхности;

  - Собирать аппаратуру НКУ (примеры приводятся ниже) согласно технической документации (инструкции, диаграммы и т.п.);

    - Аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматические выключатели дифференциального тока и т.п);

    - Аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

    - Аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

    - Компоненты KNX

  - Выполнять монтаж электропроводки в щитке согласно электрической схеме.

- Демонстрировать понимание различных типов систем силового электрооборудования и электрического освещения и отопления промышленных, общественных  и жилых зданий.

- Демонстрировать понимание различных типов приборов автоматического регулирования  промышленных, общественных  и жилых зданий:

  - Приборы автоматического регулирования: фотоэлементы, детекторы движения, термостаты и т.п.;

  - Установить и подсоединить оборудование согласно инструкциям.

- Выбирать и использовать необходимые инструменты;

- Читать чертежи и документацию:

  - Планы расположения силового электрооборудования и сетей электроосвещения;

  - Электрические схемы;

  - Инструкции по электрооборудованию;

- Используя профессиональные навыки и безопасные методы работ, выполнять ввод в эксплуатацию электрических установок.

  - Планировать электромонтажные работы, используя предоставленные чертежи и документацию;

  - Выполнять монтаж электрооборудования и электропроводки согласно предоставленным чертежам и документации;

  - Выполнять проверку электромонтажа без напряжения:

    - Испытание сопротивления изоляции;

    - Испытание целостности заземления;

    - Соблюдение полярности;

    - Визуальный осмотр;

  - Выполнять проверку электромонтажа под напряжением:

    - Проверить полную функциональность всего установленного оборудования, чтобы убедиться в правильности выполнения электромонтажных работ согласно предоставленным инструкциям;

  - Наладка оборудования:

    - Выполнять необходимую наладку и программирование таких устройств, как таймеры, реле перегрузок и т.п.;

    - Скачивать и импортировать приложения, необходимые для выполнения задания;

    - Программировать системы  шин, такие как KNX, LON и т.п.

Поиск и устранение неисправностей

Знание и понимание:

- Как искать  и устранять неисправности электрических установок, определять такие неисправности, как:

  - Короткое замыкание;

  - Обрыв в цепи;

  - Неправильная полярность;

  - Неисправность сопротивления изоляции;

  - Неисправность заземления;

  - Неправильные настройки оборудования;

  - Прочие неисправности.

- Как диагностировать электрические установки и определять такие проблемы, как:

  - Неисправные соединения;

  - Неисправная проводка;

  - Отказ оборудования;

  - Прочие проблемы.

- Как использовать, тестировать и калибровать измерительное оборудование:

  - Тестер сопротивления изоляции;

  - Тестер непрерывности цепи;

  - Универсальные измерительные приборы;

  - Токовые клещи;

  - Тестер сетевого (LAN) кабеля.

  - Другие устройства

- Как устранять неисправности электрических установок:

  - Ремонт неисправных компонентов;

  - Замена неисправных компонентов;

  - Замена неисправной электропроводки.

  - Прочие неисправности.

Все указанные выше операции следует выполнять с использованием профессиональных навыков и безопасных методов работы.

Теоретические знания

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

Теоретические знания ограничены объемом, необходимым для выполнения практической работы: программирование электронных и электромеханических компонентов, таких, как таймеры, программируемые реле и компоненты KNX, чтение чертежей, рисунков и схематических диаграмм.

Знания нормативных документов не проверяется.

Практическая работа

Участник должен продемонстрировать различные умения в области установки электрического оборудования, систем проводки и структурированных кабельных систем (СКС).

Участник должен выполнить модули конкурсного задания и показать умение осуществлять пусконаладочные работы.

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание представляет собой серию самостоятельных модулей.

Требования к проекту Конкурсного задания

- Общие требования:

  - Все технические термины и описания, используемые в Конкурсном задании, должны соответствовать международным стандартам и терминам (если это применимо).

  - Любые подмодули, перечисленные ниже, интегрированы в общее функционирование соответствующей установки или модуля.

  - Конкурсное задание включает в себя следующие подмодули и системы:

Монтаж силовых  сетей;

Монтаж сетей электроосвещения;

Монтаж цепей сигнализации / цепей управления / цепей силового электрооборудования (отопление, двигатели и т.п., например, насосная станция, болейрная);

Монтаж НКУ;

Монтаж элементов дистанционного управления;

Низковольтные установки: ограничение до 50V (АС или DC)

В каждом модуле используются как минимум две разные системы проводки;

Список инструментов, достаточный для выполнения конкурсного задания представлен в инфраструктурном листе. Список используется как руководство при комплектации инструментальных ящиков.

Конкурсное задание будет состоять из следующих модулей:

Модуль 1: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий

- Максимум 5 часов, включая пуск и наладку оборудования;

- Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль 1 начинается в первый день;

- Модуль 1 должен быть завершен и оценен до конца второго дня;

- Модуль 1 может быть установлен на одной или двух стенах бокса для участников;

Модуль 2: Монтаж электрооборудования гражданских зданий, с использованием современных или развивающихся технологий

- Максимум 7 часов, включая пуск и наладку оборудования;

- Использование материалов, предоставленных Организатором чемпионата;

- Оценка должна быть завершена до конца второго дня;

- Модуль 2 может быть установлен на одной или двух стенах  бокса для участников.

Модуль 2 включает в себя элементы программирования ( По окончании монтажа необходимо запрограммировать таймер: выставить текущее время, включение и отключение прожектора EL1 с интервалом времени 1 минута. )

Модуль 3: Проверка неисправностей

- Максимум 2 часа;

- Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри, отметить их на схеме и произвести наладку установки.

- Для проведения модуля используется стенд учебно-лабораторного оборудования "Реверсивный пуск асинхронного электродвигателя "

- Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри.

- Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям в области техники безопасности.

- Организатор конкурса должен подготовить 3 варианта неисправностей, подлежащих внесению в установку;

- Неисправности выбираются экспертами из предложенных вариантов во время чемпионата;

- Модуль 3 и выставление оценок необходимо завершить в последний день.

Общие инструкции для всех модулей

Готовые конкурсные задания должны отражать аспекты электрических установок, применяемые во всем мире.

Технические характеристики задания:

- Изоляционное сопротивление. Минимальное сопротивление между любыми токопроводящими жилами и любыми другими проводниками или заземлением – не менее 1 МΩ, проверка мегаомметром с напряжением 500V, 1000V DC .

- Целостность заземления. Максимальное сопротивление между главным входящим контактом заземления и любой точкой установки, требующей заземления, не может превышать 0,5Ω.

Инструкция для Модуля 1: Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий

- Модуль может включать в себя цепи освещения, силовые цепи,  структурированные кабельные системы, оборудование для контроля или оценки состояния окружающей среды;

- Необходимо включить в задание монтаж НКУ и электроприемников;

- Следует включить в задание установку и наладку аппаратов автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);

- Функциональное тестирование может выполняться посредством включения установки в стандартную электрическую сеть Принимающей страны;

- Могут быть установлены устройства для скрытой проводки.

Инструкции для Модуля 2: Монтаж электрооборудования гражданских зданий, с использованием современных или развивающихся технологий

- Модуль может включать в себя цепи освещения и силовые цепи;

- Модуль включает в себя систему управления трехфазным электродвигателем.

Инструкции для Модуля 3: Поиск неисправностей

- Внесение неисправностей производится без подачи напряжения.

- В число используемых для задания цепей могут входить:

- Цепь освещения;

- Цепь электрических розеток;

- Силовая цепь (например, обогреватель, плита);

- Цепь управления (например, регулирование насоса);

- В число неисправностей могут входить:

- высокое сопротивление заземлению;

- низкое изоляционное соединение;

- неправильная полярность;

- визуальная неисправность.

- Также можно включить следующие типы неисправностей:

- Неправильные настройки таймера;

- Неправильные настройки превышения нагрузки;

- Короткое замыкание;

- Обрыв цепи;

- Высокое переходное сопротивление контактов;

- Перекрестная связь.

- Все неисправности установки определяются в соответствии с документацией к «Конкурсному заданию».

- На рис. 1.1 изображены стандартные символы, используемые для испытания установки. Участник должен получить экземпляр этих символов до начала Модуля 1.

Рис.1.1. - Символы, используемые для испытания установки

Требования Организатора чемпионата:

- Обеспечить подачу напряжения 380/220 V AC  на каждое рабочее место;

- Убедиться, что для тестирования имеется необходимое электропитание.

Ведомость выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание сопровождается проектом ведомости выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

Проект ведомости выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная ведомость выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на чемпионате.

Ведомости выставления оценок необходимо подать в CIS (Информационная система чемпионата) до начала чемпионата.

Изменение конкурсного задания во время чемпионата

Во время чемпионата Эксперты вносят 30% изменений в модуль 1 и 2, следующим образом:

- Изменение размеров;

- Изменение функции;

- Изменение материалов;

- Изменение компоновки.

- Функции Модуля 3 устанавливаются Экспертами в ходе чемпионата.

- Неисправности Модуля 3 устанавливаются Экспертами в ходе чемпионата.

- При внесении 30% изменений необходимо принимать во внимание наличие материалов.

Свойства материала или инструкции производителя

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их вместе с конкурсным заданием за 5 месяцев до начала чемпионата. При необходимости, во время ознакомления Начальник мастерской организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже.

4. ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ

Дискуссионный форум

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме  (http://forum.worldskillsrussia.org/).  Изменения принимаются только после предварительного обсуждения на форуме. Главный эксперт является модератором форума.

Информация для участников чемпионата

Информация для конкурсантов доступна по адресу  (http://www.worldskillsrussia.org).

Информация включает:

- правила конкурса;

- техническое описание;

- тестовые задания;

- дополнительную информацию.

Архив конкурсных заданий

Конкурсные задания доступны по адресу http://www.worldskillsrussia.org.

Текущий менеджмент

Текущий менеджмент осуществляется в соответствии с утвержденным планом  специальной командой во главе со старшим экспертом. Команда состоит из председателя жюри, старшего эксперта и его заместителя. План разрабатывается за 2 месяца до конкурса и утверждается экспертами непосредственно на конкурсе.

5. ОЦЕНКА

В данном пункте предоставляется описание принципов оценки экспертами конкурсных заданий, включая соответствие процесса и результата необходимым требованиям.

Критерии оценки

В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов (субъективных и объективных), начисляемых конкурсанту.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная): | 0 | 10,00 | 10,00 |
| А1 | 1. Здоровье и безопасность |  | 5,00 | 5,00 |
|  | День1. Нет нарушений в течения дня. Отсутствие травм |  | 1 | 1 |
|  | День2. Нет нарушений в течения дня. Отсутствие травм |  | 1 | 1 |
|  | День3. Нет нарушений в течения дня. Отсутствие травм |  | 1 | 1 |
|  | Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения |  | 1 | 1 |
|  | Исключена затяжка контактов шуруповёртом. |  | 1 | 1 |
| А2 | 2. Аккуратность выполнения работы | 0 | 5,00 | 5,00 |
|  | Содержание рабочего места во время работы |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Содержание рабочего места после работы |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Удалена вся защитная плёнка и элементы упаковки |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Удалены лишние вспомогательные линии |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Отсутствуют лишние отверстия на стене |  | 1,00 | 1,00 |
| В | Пуск и наладка оборудования | 0 | 31,00 | 31,00 |
| В1 | Ввод в эксплуатацию. |  | 5,00 | 5,00 |
|  | Отчёт проверки схемы |  | 5,0 | 5,0 |
| В2 | Модуль 1. Проверка работоспособности схемы |  | 14,00 | 14,00 |
|  | 1.Вкл.QF4=>Вкл.QF5=>Вкл.HL1 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 2. Нажать SB2=>M вращается "вперед", Вкл. HL2 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 3.Нажать SB1=>M останавливается, Выкл HL2 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 4. Нажать SB3=>M вращается "назад", Вкл. HL3 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 5. Нажать SB1=>M останавливается, Выкл HL3 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 6. Нажать SB2=>M вращается "вперед", Вкл. HL2=>Нажать SB3=>выкл. HL2, изменяется направление вращения M, Вкл. HL3 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | Эл. Счётчик подключён правильно |  | 2,00 | 2,00 |
| В3 | Модуль 2. Проверка работоспособности схемы |  | 12,00 | 12,00 |
|  | 1. Вкл. QF6=> Вкл. HL4 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 2. Вкл. QF7=> Вкл./Выкл.EL1 (период 1 мин) |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 3. Вкл. QF8=> Вкл.SA1 => Вкл.EL2(5сек. при движении), |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 4. Вкл. QF9=> Выкл.SВ1 => Вкл.EL3; Вкл.SВ2 => Выкл.EL3 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 5. Вкл. QF11, при нажатии SA5,SA6 => Вкл./Выкл. EL7 |  | 2,00 | 2,00 |
|  | 6. Вкл. QF12=> XS2 под напряжением 220В |  | 2,00 | 2,00 |
| С | Размеры и горизонтали (вертикали) | 0 | 13,50 | 13,50 |
| С1 | Проверка соответствия размеров. |  | 4,00 | 4,00 |
|  | Модуль 1. Проверка соответствия размеров. |  | 2,00 | 2,00 |
|  | (6 из 12 возможных размеров, выбранных случайно, погрешность 2мм) |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Все элементы модуля установлены в соответствии с монтажными схемами (правильность расположения, нет ошибок в размерах на 10мм и более) |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Модуль 2. Проверка соответствия размеров. |  | 2,00 | 2,00 |
|  | (6 из 12 возможных размеров, выбранных случайно, погрешность 2мм) |  | 1,00 | 1,00 |
|  | Все элементы модуля установлены в соответствии с монтажными схемами (правильность расположения, нет ошибок в размерах на 10мм и более) |  | 1,00 | 1,00 |
| С2 | Горизонталь/вертикаль, радиус (в пределах риски) |  | 9,50 | 9,50 |
|  | Модуль 1. Горизонталь/вертикаль, радиус (в пределах риски) |  | 2,50 | 2,50 |
|  | элемент 1: Горизонталь/вертикаль кабель кан. 100х60 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 2: Труба ПНД D25 вертикаль, без искажений, стык без зазора |  | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 3: Горизонталь/вертикаль ЩРН-24э-1 | 0 | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 4: Горизонталь/вертикаль ЩМП-2-0 | 0 | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 5: Горизонталь/вертикаль XS2 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | Модуль 2 Горизонталь/вертикаль, радиус (в пределах риски) |  | 7,00 | 7,00 |
|  | -элемент 1: Горизонталь/вертикаль XS1 | 0 | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 2: Горизонталь/вертикаль SВ1 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 3: Горизонталь/вертикаль SВ2 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 4: Горизонталь/вертикаль EL1 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 5: Горизонталь/вертикаль EL2 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 6: Горизонталь/вертикаль EL3 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент7: Горизонталь/вертикаль SA1 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент8: Горизонталь/вертикаль кк 20х10 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 9: EL1 Гофротруба - вертикаль, без искажений, стык без зазора |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 10: EL2 Гофротруба - вертикаль, без искажений, стык без зазора |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 11: EL3 Гофротруба - вертикаль, без искажений, стык без зазора |  | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 12: Труба ПВХ В20- вертикаль, без искажений, стык без зазора |  | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 13: Горизонталь/вертикаль кк 100х60 |  | 0,50 | 0,50 |
|  | элемент 14: Горизонталь/вертикаль ЩРН-П-12 | 0 | 0,50 | 0,50 |
| D | Установка оборудования (кабеленесущих систем, НКУ, электроприемников и т.д.) | 0 | 20,50 | 20,50 |
| D1 | Установка оборудования |  | 3,00 | 3,00 |
|  | Модуль 1 Установка оборудования |  | 3,00 | 3,00 |
|  | -элемент 1: ЩРн-24э-1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | - отверстия в щите обработаны напильником, отсутствуют излишки материала |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 3: XP1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 4: XS2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -все элементы НКУ надежно закреплены |  | 0,50 | 0,50 |
| D2 | Модуль 2. Установка оборудования |  | 5,00 | 5,00 |
|  | -элемент 1: EL1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 2: BK надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 3: EL2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 4: EL3 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 5: SA1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 6: XS2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 7: SB1 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 8: SB2 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса, изоляции |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 9: ЩРН-П-12 надежно закреплен, отсутствуют повреждения корпуса |  | 0,50 | 0,50 |
|  | - отверстия в щите обработаны напильником, отсутствуют излишки материала |  | 0,50 | 0,50 |
| D3 | Проверка установки кабеленесущих систем |  | 4,00 | 4,00 |
|  | Модуль 1: установка кабеленесущих систем |  | 4,00 | 4,00 |
|  | -кабель кан. 100х60 и элементы - надежно и правильно закреплены |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -максимальный зазор между элементами 1мм, нет зазора между крышкой и основанием |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -отрезан специальным инструментом, торец 90 гр., нет излишков материалов |  | 0,50 | 0,50 |
|  | - проводники уложены ровными рядами |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -проводники промаркированы бирками (номер каб. линии, марка кабеля) |  | 0,50 | 0,50 |
|  | - гофротруба - правильное расстояние между креплениями |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -правильные соединения труба-щит, труба-коробка, гибкая жесткая труба |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | 0,50 | 0,50 |
| D4 | Модуль 2: Установка кабеленесущих систем |  | 8,50 | 8,50 |
|  | - кабель кан. 100х60 и элементы надежно и правильно закреплены |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -максимальный зазор между элементами 1мм, нет зазора между крышкой и основанием |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -отрезан специальным инструментом, торец 90гр., нет излишков материалов |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -проводники уложены ровными рядами |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -кабель кан. 20х10 и элементы - надежно и правильно закреплены |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -максимальный зазор между элементами 1мм, нет зазора между крышкой и основанием |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -отрезан специальным инструментом, торец 90гр., нет излишков материалов |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -проводники промаркированы бирками (номер каб линии, марка кабеля) |  | 0,50 | 0,50 |
|  | - гофротруба - правильное расстояние между креплениями |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -правильные соединения труба-щит, труба-коробка, гибкая жесткая труба |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -правильный радиус изгиба, отсутствует повреждение материала |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -труба ПВХ В20- надежно и правильно закреплен |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -правильные соединения труба-щит, труба-коробка, гибкая жесткая труба |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -максимальный зазор между элементами 1мм, нет зазора между крышкой и основанием |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -отрезан специальным инструментом, торец 90гр., нет излишков материалов |  | 0,50 | 0,50 |
|  | -проводники промаркированы бирками (номер каб. линии, марка кабеля) |  | 0,50 | 0,50 |
| Е | Монтаж оборудования | 0 | 15,00 | 15,00 |
| Е1 | Проверка разделки, оконцевания, подключения проводов и кабелей коммутирующих устройств |  | 2,25 | 2,25 |
|  | Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  | 2,25 | 2,25 |
|  | Модуль1: Разделка проводов и кабелей аппаратуры | 0 | 0,50 | 0,50 |
|  | -элемент 1: XP1 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: XS2 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Модуль 2: Разделка проводов и кабелей аппаратуры |  | 1,75 | 1,75 |
|  | -элемент 1: EL1 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: BK |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 3: EL2 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 4: EL3 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 5: SA1 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 6: SB4, SB5 |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 7: XS1 |  | 0,25 | 0,25 |
| Е2 | Разделка и укладка проводов и кабелей в НКУ | 0 | 9,00 | 9,00 |
|  | Модуль 1: Разделка и укладка проводов и кабелей в НКУ | 0 | 6,00 | 6,00 |
|  | -элемент 1: ЩРН-24з-1 -Горизонатльная/вертикальная установка аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели, уложенные в щите не затрудняют обслуживание и замену устройств |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -внутри оболочки нет остатков монтажных проводов, материалов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -для многожильных проводников используются наконечники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -к выводам или зажимам присоединено присоединено минимальное количество проводников |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -произведена достаточная затяжка винтов без повреждения жил проводов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели не имеют повреждений |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -отсутствуют промежуточные соединения с помощью скрутки, сращивания и т.д. |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -достаточные радиусы изгибов, исключающие повреждения жил и изоляции |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты, не закрывают доступ |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -корпус и дверца щита заземлены |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -жгуты размещены горизонтально/вертикально |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 -Горизонтальная/вертикальная установка аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -Устройства не затрудняют монтаж и эксплуатацию соседних |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -внутри оболочки нет остатков монтажных проводов, материалов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -для многожильных проводников используются наконечники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -к выводам или зажимам присоединено минимальное количество проводников |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -произведена достаточная затяжка винтов выводов без повреждения жил |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода не имеют повреждений и загрязнений |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -достаточные радиусы изгибов, исключающие повреждения жил и изоляции |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -отсутствуют промежуточные соединения с помощью скрутки, сращивания и т.д. |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -жгуты размещены горизонтально/вертикально, закреплены на несущих конструкциях |  | 0,25 | 0,25 |
|  | - корпус и дверца щита заземлены |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Модуль 2: Разделка и укладка проводов и кабелей в НКУ | 0 | 3,00 | 3,00 |
|  | -элемент 1: ЩРН-П-12 -Горизонатльная/вертикальная установка аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели, уложенные в щите не затрудняют обслуживание устройств |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -внутри оболочки нет остатков монтажных проводов, материалов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -для многожильных проводников используются наконечники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -к выводам или зажимам присоединено присоединено минимальное количество проводников |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -произведена достаточная затяжка винтов выводов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода не имеют повреждений |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -достаточные радиусы изгибов, исключающие повреждения жил и изоляции |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -отсутствуют промежуточные соединения с помощью скрутки, сращивания и т.д. |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты, не закрывают доступ |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -жгуты размещены горизонтально/вертикально, закреплены на несущих конструкциях |  | 0,25 | 0,25 |
|  | - корпус и дверца щита заземлены |  | 0,25 | 0,25 |
| E3 | Маркировка в НКУ | 0 | 3,75 | 3,75 |
|  | Модуль 1: | 0 | 2,50 | 2,50 |
|  | -элемент 1:ЩРН-24з-1 Передняя панель - есть маркировка всех аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-24з-1 Внутренние элементы - есть маркировка всех элементов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-24з-1 Силовые цепи - обозначены фазные, нейтральные и защитные проводники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-24з-1 Вторичные цепи - есть маркировка, соответствует схеме |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-24з-1 Подвижные части заземлены гибкими перемычками |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 Передняя панель - есть маркировка аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 Внутренние элементы - есть маркировка элементов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 Силовые цепи - обозначены фазные, нейтральные и защитные проводники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 Вторичные цепи - есть маркировка, соответствует схеме |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 2: ЩМП-2-0 Подвижные части заземлены гибкими перемычками |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Модуль 2:Маркировка в НКУ | 0 | 1,25 | 1,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-П-12 Передняя панель - есть маркировка аппаратов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-П-12 Внутренние элементы - есть маркировка элементов |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-П12 Силовые цепи - обозначены фазные, нейтральные и защитные проводники |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 1: ЩРН-П-12 Вторичные цепи - есть маркировка, соответствует схеме |  | 0,25 | 0,25 |
|  | -элемент 10: ЩРН-П-36 Подвижные части заземлены гибкими перемычками |  | 0,25 | 0,25 |
| F | Поиск неисправностей | 0 | 10 | 10 |
|  | -неисправность 1- Найдена правильно |  | 2,50 | 2,50 |
|  | -неисправность 2- Найдена правильно |  | 2,50 | 2,50 |
|  | -неисправность 3- Найдена правильно |  | 2,50 | 2,50 |
|  | -неисправность 4- Найдена правильно |  | 2,50 | 2,50 |
| G | Программирование | 0 | 0 | 0 |

Субъективные оценки

Не оценивается.

Оценка владения профессиональным навыком

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

А. Личная безопасность во время работы и электрическая безопасность готовых установок всех модулей.

В. Пуск и наладка оборудования каждого модуля оценивается согласно описанию, содержащемуся в инструкциях для различных модулей.

С. Размеры и горизонтали/вертикали оцениваются посредством сравнения готовых установок с чертежом.

Определение:

Горизонталь: проверка горизонтального расположения по отношению к устройству;

Вертикаль: проверка вертикального расположения по отношению к устройству;

Все размеры должны быть по специальным расчетным линиям (координатные/центральные линии);

Размеры кабеля это размеры до центра кабеля;

Размеры Элементов кабеленесущих систем, электроустановочных изделий,  корпусов НКУ и электроприемников это размеры до центра или до края, согласно чертежу.

| Допуски |  |
| --- | --- |
| Горизонталь/вертикаль | Пузырек на линиях или между линиями по горизонтали, а не с внешней их стороны. |
| Размер <500мм | ±2мм |
| Размер >500мм | ±3мм |

D. Установка оборудования  (кабеленесущих систем, НКУ, электроприемников и т.д.).

Элементы кабеленесущих систем, электроустановочные изделия,  корпуса НКУ и электроприемники  надежно закреплены согласно чертежам конкурсного задания и документации производителей;

Должны отсутствовать повреждения корпусов, изоляции и т.д.;

Кабель-каналы и лотки:

- Должно быть, как минимум, одно крепление:

    - между торцом лотка (короба) и поворотом;

    - между поворотами;

    - между торцами лотка (короба).

- Если расстояние между каким-либо поворотом или торцом лотка (короба) превышает 1м, на каждый дополнительный метр должно быть установлено дополнительное крепление.

Монтаж кабеленесущих систем должен осуществляется согласно техническому заданию.

Максимально допустимый зазор между элементами кабельного канала 1мм;

Лотки   (короба) отрезаются при помощи дополнительного (специального)  инструмента и торцевой угол должен составлять 90 градусов.

На кромках лотка (короба) должны отсутствовать излишки материалов («заусенцы», пыль), образовавшиеся в результате отрезки.

После окончания монтажных работ вся защитная пленка с кабель-каналов (короб) должна быть удалена

Лоток (короб) должен быть установлен строго горизонтально или вертикально, если иное не предусмотрено конкурсным заданием.

В кабель-каналах (коробах) должна быть предусмотрена возможность разделения цепей с различным напряжением.

В лотках (коробах) не допускается зазоров между основанием лотка (короба) и защитной крышки.

В лотках (коробах) проводники должны быть уложены, по мере возможности, ровными рядами.

Проводники, проложенные в лотках, должны быть закреплены к несущим основаниям.

Проводники, должны быть промаркированы бирками:

в начале и конце лотков;

в местах подключения электрооборудования;

на ответвлениях трасс.

На бирках должна быть отражена следующая информация (согласно указаниям кабельного журнала):

номер кабельной линии;

марка кабеля/провода.

Металлические конструкции, по которым проложены кабельные линии, должны быть заземлены.

Заполнение проводниками кабельного канала не должно превышать 40% сечения короба в свету.

Трубы и рукава

Открытая электропроводка должны быть проложена в гибких или жестких трубах.

Трубы должны быть зафиксированы к стене с помощью креплений. Тип крепления определяется исходя из типа трубы. Крепление гофрированных труб не более чем через 300 мм на прямолинейных участках, по одному креплению в районе поворота линии. Крепление жестких  труб не более чем через 500 мм на прямолинейных участках, по одному креплению в районе поворота линии.

Радиус изгиба гофрированных труб, должен быть не менее 5 диаметров трубы.

Соединение труба-щит, труба-коробка должно быть с использованием сальников или соединительных гибких муфт.  В местах соединений гибких и жестких труб должна быть использована соединительная муфта.

Допускается использование не более двух поворотов. Если поворотов больше, то рекомендуется  установить дополнительную коробку для протяжки кабельной линии.

Распределительные коробки

Все контактные соединения/ответвления должны быть выполнены в распределительных коробках. Тип коробки должен быть соответствовать своему функциональному назначению.

Распределительные коробки должны быть надежно закреплены, согласно разметке на основании коробки.

Соединения внутри распределительной коробки должны быть выполнены с помощью клеммников (скрутки не допускаются). Тип и марка клеммников должны соответствовать типу кабельной жилы.

К каждому винту вывода зажимного клеммника разрешается подключать не более 2 проводников. Не допускается подключение разных сечений проводников  к одному выводу винта клеммника, а также разных типов проводников.

Не допускаются зазоры на корпусе распределительной коробки, которые смогут снизить степень защиты (IP)

Е.  Монтаж  оборудования.

Разделка проводов и кабелей:

- Для разделки используются специальные инструменты;

- Отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей или проводов;

- Подключение проводников к выводам аппаратуры:

- При осмотре выводов под углом в 90º к проводнику не видно меди;

- На окончаниях проводников, которые введены в зажимы,  отсутствует изоляции;

- Обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение проводников и выводов аппаратуры. При необходимости применена специальная обработка окончания проводников (зачистка, лужение и т.д.) или использованы наконечники.

НКУ:

- Используется горизонтальная или вертикальная установка аппаратов в соответствии с инструкциями производителя;

- Устройства и элементы установлены в НКУ так, чтобы не затруднять монтаж соседних устройств или элементов, также не ухудшать условий их эксплуатации (снятие крышек, доступ к органам регулирования и подстройки и т.д.);

- Внутри оболочки НКУ нет остатков монтажных проводов, материалов и изделий.

Присоединения:

- Для многожильных кабелей и проводов применена специальная обработка окончания проводников (например, лужение) или использованы наконечники.  Наконечники подобраны по сечению провода или кабеля, и по размерам зажимов аппаратов. Все провода, составляющие жилу, введены в отверстие основания наконечника;

- К выводам  или контактным зажимам аппаратов присоединено  минимальное количество проводников;

- Произведена достаточная затяжка винтов выводов аппаратов без повреждения жил проводов.

Укладка кабелей:

- Провода не имеют повреждений и загрязнений,  снижающих электрическую прочность изоляции;

- Соблюдены достаточные радиусы изгиба проводов и кабелей, исключающие повреждения жил и изоляции;

- Отсутствуют промежуточное соединение проводов и кабелей с помощью сращивания, скрутки или любым другим способом;

- Провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты. Коэффициент заполнения коробов кабельных каналов не превышает 40%.  Установлено достаточное количество хомутов, для формирования плотного жгута;

- Кабель-каналы и жгуты размещены горизонтально либо вертикально по кратчайшим расстояниям и с минимальным  количеством изгибов и перекрещиваний;

- Провода в жгутах скреплены между собой и закреплены на несущих конструкциях (каркас НКУ, детали  для установки устройств т т.д.).   В местах поворотов стволы и ответвления жгутов закреплены до и после поворота;

- Жгуты, идущие от аппаратов, смонтированных на дверях, имеют компенсаторы и не мешают свободному открыванию дверей. Выполнена защита жгута (например, с помощью пластмассовых трубчатых или спиральных оболочек);

- Жгуты и отдельные провода не закрывают доступ к местам крепления и выводам устройств, не затрудняют их ревизию, регулировку, демонтаж.

Маркировка:

- Передняя панель

Выполнена маркировка аппаратов,  позволяющая однозначно их идентифицировать. Маркировка эстетична, легко читается и достаточна прочна. Маркировка соответствует монтажной схеме.

- Внутренние элементы НКУ

Выполнена маркировка аппаратов, позволяющая идентифицировать аппараты во избежание ошибки при выполнении операций внутри НКУ. Маркировка соответствует монтажной схеме.

- Силовые цепи

- Обозначены фазные, нейтральный и защитный  проводники в соответствии с монтажной схемой и действующими нормами. При этом проводники идентифицированы или посредством цветов, или посредством буквенно-цифровых обозначений, или обоими способами.

- Заземляющий штырь или узел присоединения к массе корпуса НКУ обозначен с помощью стандартного символа заземления;

- Вторичные цепи

- Выполнена маркировка вторичных цепей. Маркировка соответствует монтажной схеме.

- Обозначения нанесены с помощью маркеров (например, кембриков), которые располагаются на концах проводников и, в случае необходимости, вдоль кабельной трассы.

Степень защиты

- После монтажа НКУ обеспечивается заданная степень защиты;

- Отверстия в оболочке НКУ, предусмотренные степенью защиты и обеспечивающие конвекцию, не должны быть закрыты.

Непрерывность электрического соединения

- Обеспечено надёжное соединение открытых проводящих частей НКУ с цепью защиты. Сопротивление между входным защитным проводником  и соответствующей открытой проводящей  частью не превышает 0,1 Ом. Используются крепежные детали, обеспечивающее низкое контактное сопротивление;

- Подвижные металлические части (двери, поворотные или съемные панели), к которым крепятся электрические приборы, не относящиеся к классу 2, заземлены гибкими перемычками. Используются крепежные детали, обеспечивающее низкое контактное сопротивление.

F. Поиск неисправностей оценивается по найденным или не найденным неисправностям.

Регламент оценки мастерства

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного Эксперта.

Эксперт не оценивает участника из своей организации.

Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов.

Тестирование и запуск установок под напряжением выполняется только в присутствии двух Экспертов.

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда принимающей стороны.

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления.

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:

Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

Второе нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять соответствующий балл за нарушение правил техники безопасности и гигиены.

Участник может получить разрешение на подачу напряжения от приемочной комиссии Экспертов в следующих случаях:

Все обязательные тесты выполнены;

Подан доклад о проверке, и результаты признаны правильными в соответствии с «Общими инструкциями для всех модулей»;

Установлены крышки всех устройств;

Визуальный осмотр не выявил оголенных проводников.

Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за пределами рабочей площадки участников, когда установка находится под напряжением. Эксперт не может входить на рабочую площадку, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или тех случаев, когда непосредственная безопасность участника находится под угрозой.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Инфраструктурный лист

Инфраструктурный лист включает все, что необходимо для выполнения конкурсных заданий. Организатор конкурса дополняет список точным количеством необходимых материалов, их особенностей, моделей и марок. Инфраструктура, предоставляемая организатором, включена в отдельный список.

Перед каждым конкурсом эксперты обязаны проверить и скорректировать список, а так же согласовать его с техническим директором WSR.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать  элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а так же запрещенные элементы.

Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Участники должны приносить с собой свои собственные инструменты, которые указаны таковыми в инфраструктурном листе.

Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами

Не допускается.

Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Запрещенные на площадке инструменты и оборудование указаны в инфраструктурном листе в соответствующем разделе;

Предлагаемая схема мастерской и рабочего места

Расположение конкурсного участка с чемпионата можно ознакомиться на веб-сайте http://www.worldskillsrussia.org.

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).

8. ПОСЕТИТЕЛИ И ПРЕССА

Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

- проведение ярмарки вакансий;

- расположение экранов, показывающих информацию о конкурсантах и этапы их работы;

- описание конкурсных проектов;

- объяснение зрителям, в чем заключаются действия конкурсантов;

- предоставление информации о конкурсантах;

- ежедневные отчеты о ходе конкурса;

- приз зрительских симпатий.

Экология и эргономика

- Эксперты и участники должны обращать особое внимание на подбор инструментов и комплектацию своих инструментальных ящиков. Следует приносить с собой минимум инструментов, необходимый для выполнения конкурсных заданий;

- Группы разработчиков заданий должны придавать особое значение вопросам экологии при составлении задания;

- Все бумажные документы, приготовленные в ходе предыдущего чемпионата, необходимо перевести в электронную форму. Этим занимается Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта.